减压阀（ reducing valve）是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力在设定的范围内，保护其后的生活生产器具。
　　气体减压阀是气动调节阀的一个必备配件，主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值，以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。
　　按结构形式可分为膜片式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式；按阀座数目可人为单座式和双座式；按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。
　　减压阀的注意事项
　　1）2）使用减压阀时，严禁乱拧乱动、自行拆卸。否则减压阀的严密性能和降压性能都会遭到破坏。这不但影响正常供气，而且会造成以高压气体直接送气或漏气发生火灾的危险。
　　3）减压阀不但起降压作用而且起稳压作用。因此，使用时，禁止将减压阀的"出气孔"堵住
　　一、减压阀的工作原理 
　　减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置，它可将阀前管路较高的水压减少至阀后管路所需的水平。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合，以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比，因此减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用，据统计其节水效果约为30％。 
　　减压阀的构造类型很多，以往常见的有薄膜式、内弹簧活塞式等。减压阀的基本作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压，水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。近年来又出现一些新型减压阀，如定比式减压阀，其构造原理如图14．2－2所示。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制，进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。这种减压阀工作平稳无振动；阀体内无弹簧，故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑；密封性能良好不渗漏，因而既减动压（水流动时）又减静压（流量为0时）；特别是在减压的同时不影响水流量。 
　　应该看到，水流通过减压阀虽有很大的水头损失，但由于减少了水的浪费并使系统流量分布合理、改善了系统布局与工况，因此总体上讲仍是节能的。
　　直动式减压阀 
　　图14—1直动式减压阀图14—1a所示为直动式带溢流阀的减压阀(简称溢流减压阀)的结构图。 
　　压力为P1的压缩空气，由左端输入经阀口10节流后，压力降为P2输出。P2的大小可由调压弹簧2、3进行调节。顺时针旋转旋钮1，压缩弹簧2、3及膜片5使阀芯8下移，增大阀口10的开度使P2增大。若反时针旋转旋钮1，阀口10的开度减小，P2随之减小。 
　　若P1瞬时升高，P2将随之升高，使膜片气室6内压力升高，在膜片5上产生的推力相应增大，此推力破坏了原来力的平衡，使膜片5向上移动，有少部分气流经溢流孔12、排气孔11排出。在膜片上移的同时，因复位弹簧9的作用，使阀芯8也向上移动，关小进气阀口10，节流作用加大，使输出压力下降，直至达到新的平衡为止，输出压力基本又回到原来值。若输入压力瞬时下降，输出压力也下降、膜片5下移，阀芯8随之下移，进气阀口10开大，节流作用减小，使输出压力也基本回到原来值。 逆时针旋转旋钮1。使调节弹簧2、3放松，气体作用在膜片5上的推力大于调压弹簧的作用力，膜片向上曲，靠复位弹簧的作用关闭进气阀口10。再旋转旋钮1，进气阀芯8的顶端与溢流阀座4将脱开，膜片气室6中的压缩空气便经溢流孔12、排气孔11排出，使阀处于无输出状态。 
　　总之，溢流减压阀是靠进气口的节流作用减压，靠膜片上力的平衡作用和溢流孔的溢流作用稳压；调节弹簧即可使输出压力在一定范围内改变。为防止以上溢流式减压阀徘出少量气体对周围环境的污染，可采用不带溢流阀的减压阀(即普通减压阀)，其符号如图14—1c所示。 
　　先导式减压阀
　　图14—2内部先导式减压阀当减压阀的输出压力较高或通径较大时，用调压弹簧直接调压，则弹簧刚度必然过大，流量变化时，输出压力波动较大，阀的结构尺寸也将增大。为了克服这些缺点，可采用先导式减压阀。先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同。先导式减压阀所用的调压气体，是由小型的直动式减压阀供给的。若把小型直动式减压阀装在阀体内部，则称为内部先导式减压阀；若将小型直动式减压阀装在主阀体外部，则称为外部先导式减压阀。 图14—2所示为内部先导式减压阀的结构图，与直动式减压阀相比，该阀增加了由喷嘴4、挡板3、固定节流孔9及气室B所组成的喷嘴挡板放大环节。当喷嘴与挡板之间的距离发生微小变化时，就会使B室中的压力发生根明显的变化，从而引起膜片10有较大的位移，去控制阀芯6的上下移动，使进气阀口8开大或关小、提高了对阀芯控制的灵敏度，即提高了稳压精度。 
　　图14—3外部先导式减压阀的主阀图14—3所示为外部先导式减压阀的主阀，其工作原理与直动式相同。在主阀体外部还有一个小型直动式减压阀(图中末示出)，由它来控制主阀。此类阀适于通径在20mm以上，远距离(30m以内)、高处、危险处、调压困难的场合。 
　　定值器 
　　定值器是一种高精度的减压阀，主要用于压力定值。目前有两种压力规格的定值器：其气源压力分别为0．14MPa和0．35MPa，输出压力范围分别为0—0．1MPa和0一0．25MPa。其输出压力波动不大于最大输出压力的1％，常用于需要供给精确气源压力和信号压力的场合，如气动实验设备、气动自动装置等。 
　　图14—4定值器图14—4所示为定值器的工作原理图。它由三部分组成：1是直动式减压阀的主闭部分；2是恒压降装置，相当于一定差减压阀。主要作用是使喷嘴得到稳定气源流量；3是喷嘴挡板装置和调压部分，起调压和压力放大作用，利用被它放大了的气压去控制主阀部分。 
　　由于定值器具有调定、比较和放大的功能，因而稳压精度高。 
　　定值器处于非工作状态时，由气源输入的压缩空气经过滤器1过滤后进入A室和正室。主阀芯19在弹簧20和气源压力作用下压在阀座上，使A室与B室断开。进入A室的气流经由阀口(又称为活门)12至F室，再通过恒节流孔13降压后，分别进入G室和D室。由于这时尚未对膜片8加力，挡板5与喷嘴4之间的间距较大，气体从喷嘴4流出时的气流阻力较小，G室及D室的气压较低，膜片3及15保持原始位置。进入只室的微量气体主要经B室通过阀口2从排气口排出；另有一部分从输出口排空。此时输出口无气流输出，由喷嘴流出而排空微量气体是维持喷嘴挡板装置工作所必须的，因其为无功耗气量，所以希望其耗量越小越好。 
　　定值器处于工作状态时，转动手柄7，压下弹簧6并推动膜片8连同挡板5一同下移、挡板5与喷嘴4的间距缩小，气流阻力增加，使G室和D室的气压升高。膜片16在D室气压的作用下下移，将阀口2关闭，并向下推动主阀芯19，打开阀口，压缩空气经B室和H室由输出口输出。与此同时，H室压力上升并反馈到膜片8上，当膜片8所受反馈作用力与弹簧力平衡时，定值器便输出一定压力的气体。 当输入压力波动时，如压力上升，B室和H室气压瞬时增高、使膜片8上移，导致挡板5与喷嘴4之间的间距加大，G室和D室的气压下降。由于B室压力增高，D室压力下降，膜片15在压差的作用下向上移动，使主阀口减小，输出压力下降，直到稳定到调定压力上。此外，在输入压力上升时，E室压力和F室瞬时压力也上升，膜片3在上下差压的作用下上移，关小稳压阀口12。由于节流作用加强，F室气压下降，始终保持节流孔13的前后压差恒定，故通过节流孔13的气体流量不变，使喷嘴挡板的灵敏度得到提高。当输入压力降低时，B室和H室的压力瞬时下降，膜片8连同挡板5由于受力平衡破坏而下移，喷嘴4与挡板5间间距减小，G室和D室压力上升，膜片3和15下移。膜片15下移使主阀口开度加大，使B室及H室气压回升，直到与调定压力平衡为止。而膜片3下移，使稳压口12开大，F室气压上升，始终保持恒节流孔13前后压差恒定。同理，当输出压力波动时，将与输入压力波动时得到同样的调节。 
　　由于定值器利用输出压力的反馈作用和喷嘴挡板的放大作用控制主阀，使其能对较小的压力变化作出反应，从而使输出压力得到及时调节，保持出口压力基本稳定，即定值稳压精度较高。
　　二、减压阀的基本性能 
　　(1) 调压范围：它是指减压阀输出压力P2的可调范围，在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 
　　(2) 压力特性：它是指流量g为定值时，因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小，减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 
　　(3) 流量特性：它是指输入压力—定时，输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时，输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低，它随输出流量的变化波动就越小。 
　　三、减压阀的选用 
　　根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度，再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时，应使其大于最高输出压力0．1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后，油雾器或定值器之前，并注意不要将其进、出口接反；阀不用时应把旋钮放松，以免膜片经常受压变形而影响其性能。
　　减压阀的安装和维护应注意以下事项：
　　1.为了操作和维护方便，该阀一般直立安装在水平管道上。 
　　2.减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质，必须在OR减压阀的上游进水口安装意大利过滤器（我们建议过滤精度不低于0.5mm）。 
　　3.为了防止阀后压力超压，应在离阀出口不少于4M处安装一个OR减压阀。
　　4.意大利减压阀在管道中起到一定的止回作用，为了防止水锤的危害，也可安装小的膨胀水箱，防止损坏管道和阀门，过滤器必须安装在减压阀的进水管前，而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后！
　　5.如果需要将OR减压阀安装在热水系统时，您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装意大利OR止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积，又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响，确保减压阀长期正常工作。
　　减压阀作用与用途：
　　减压阀是一种利用介质自身能量来调节与控制管路压力的智能型阀门。用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统,通过调节阀减压导阀,即可调节主阀的出口压力。出口压力不因进口压力、进口流量的变化而变化，安全可靠地将出口压力维持在设定植上，并可根据需要调节设定值达到减压的目的。该阀减压精确，性能稳定、安全可靠、安装调节方便，使用寿命长。
　　减压阀主要技术参数和性能指标： 
　　公称压力(Mpa) 1.0 1.6 
壳体试验压力(Mpa)* 1.5 2.4 
密封试验压力(Mpa) 1.0 1.6 
最高进口压力(Mpa) 1.0 1.6 
出口压力范围(Mpa) 0.05-0.55 0.05-0.8 
压力特性偏差(Mpa)△P2P GB12244-1989 
流量特性偏差(Mpa)△P2G GB12244-1989 
渗漏量 0 
工作温度 0℃-80℃ 
*：壳体试验不包括膜片、阀盖。
　　减压阀技术参数：
　　1、公称压力：1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
　　2、壳体试验压力：P=1.5PN
　　3.密封试验压力：P=1.1PN
　　4、出口压力：PN1.0MPa调节阀0.09~0.8MPa
　　PN1.6MPa调节阀0.10~1.2MPa
　　PN2.5MPa调节阀0.15~1.6MPa
　　5、适用介质：水
　　6、适用温度：0℃～80℃ 
　　减压阀主要控制主阀的固定出口压力，主阀出口压力不因进口压力变化而改变，并不因主阀出口流量的变化而改变其出口压力。适用于工业给水、消防供水及生活用水管网系统。
　　减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置，它可将阀前管路较高的水压减少至阀后管路所需的水平。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合，以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比，因此减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用，据统计其节水效果约为30％。 
　　减压阀的构造类型很多，以往常见的有薄膜式、内弹簧活塞式等。减压阀的基本作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压，水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。近年来又出现一些新型减压阀，如定比式减压阀，其构造原理如图14．2－2所示。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制，进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。这种减压阀工作平稳无振动；阀体内无弹簧，故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑；密封性能良好不渗漏，因而既减动压（水流动时）又减静压（流量为0时）；特别是在减压的同时不影响水流量。 
　　减压阀通常有DN50～DN100等多种规格，阀前、后的工作压力分别为＜1MPa和0．1～0．5MPa，调压范围误差为±5％～10％。
　　应该看到，水流通过减压阀虽有很大的水头损失，但由于减少了水的浪费并使系统流量分布合理、改善了系统布局与工况，因此总体上讲仍是节能的。
　　减压阀阀共有三种类型: 
　　作用式减压阀。最简单的减压阀，直接作用式减压阀，带有平膜片或波纹管。因为它是独立结构，因此无需在下游安装外部传感线。它是三种减压阀中体积最小、使用最经济的一种，专为中低流量设计。直接作用式减压阀的精确度通常为下游设定点的+/-10%。 
　　活塞式减压阀。该类型的减压阀集两种阀―导阀和主阀―于一体。导阀的设计与直接作用式减压阀类似。来自导阀的排气压力作用在活塞上，使活塞打开主阀。如果主阀较大，无法直接打开时，这种设计就会利用入口压力打开主阀。因此，这种类型的减压阀，与直接作用式减压阀相比，在相同的管道尺寸下，容量和精确度（+/-5%）更高。与直接作用式减压阀相同的是，减压阀内部感知压力，无须外部安装传感线。 
　　在这种类型的减压阀中，双膜片代替了内导式减压阀中的活塞。这个增大的膜片面积能够打开更大的主阀，并且在相同的管道尺寸下，其容量比内导式活塞减压阀更大。另外，膜片对压力变化更为敏感，精确度可达+/-1%。精确性更高是由于下游传感线的定位（阀的外部），其所在位置气体或液体动荡更少。该减压阀非常灵活，可以采用不同类型的导阀（例如压力阀、温度阀、空气装载阀、电磁阀或几种阀同时配套适用）。
　　1、原理
　　通过改变节流面积，使流速及流体的动能改变，造成不同的压力损失，从而达到减压的目的。
　　2、分类
　　按不同分类方式常用的减压阀包括活塞式减压阀、薄膜式减压阀、气包式减压阀、弹簧薄膜式减压阀、波纹管式减压阀、杠杆式减压阀、定值减压阀、定比减压阀、定差减压阀、直接作用减压阀等。
　　3、设计选用
　　1）、减压阀的型号和规格应根据阀前压力、压差、流量、介质特性等因素经计算确定，不应直接按上游或下游管的管径确定。
　　2）、当单个减压阀不能达到减压要求时，应采用两个减压阀串联。
　　3）、减压阀两端应分别设置压力表，阀前设置过滤器，阀后设置安全阀，为便于检修应设旁通管及旁通阀。
　　4、施工、安装要点
　　1）、在安装减压阀前应将管道冲洗干净，不应在管道内残留泥砂等杂物，并检查减压阀组的组件，其公称通经、公称压力值应一致。
　　2）、减压阀安装必须注意管道介质流动方向和减压阀、过滤器标志流向完全一致。必须注意比例式减压阀呼吸孔的朝向位置的正确。
　　3）、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。
　　4）、安装在保温管道上，手柄均不得向下。
　　5）、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间内应保持不变，试验持续时间符合GB50243的要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。
　　5、执行标准
　　1）、产品标准
　　《减压阀 一般要求》GB/T12244-1989
　　《减压阀性能试验方法》GB/T12245-1989 
　　《先导式减压阀》GB/T12246-1989 
　　《先导式减压阀 产品质量分等》JB/T53265-1999 
　　《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224-2005
　　《阀门的检验与试验》JB/T 9092-1999
　　2）、工程标准
　　《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002
　　《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
　　3）、相关标准图
　　01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装 
减压阀产品: Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀 

· 


客服电话：021-61736077   021- 61074885

公司传真：021-61736077

技术支持：021-61074987

产品说明
 Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀属于先导活塞式减压阀。 Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

 Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀的工作原理： Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀是通过调节，将进口压力减至某一需要的出口压力，并依靠介质本身的能量，使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看，减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件，即通过改变节流面积，使流速及流体的动能改变，造成不同的压力损失，从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节，使阀后压力的波动与弹簧力相平衡，使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。

 Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀的产品特点： Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。 

产品性能参数
	Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀性能参数

	公称压力(Mpa)
	1.6
	2.5
	4.0
	6.4
	10.0
	16.0

	壳体试验压力(Mpa)*
	2.4
	3.75
	6.0
	9.6
	15.0
	24

	密封试验压力(Mpa)
	1.6
	2.5
	4.0
	6.4
	10.0
	16.0

	最高进口压力(Mpa)
	1.6
	2.5
	4.0
	6.4
	10.0
	16.0

	出口压力范围(Mpa)
	0.1-1.0
	0.1-1.6
	0.1-2.5
	0.5-3.5
	0.5-3.5
	0.5-4.5

	压力特性偏差(Mpa)△P2P
	GB12246-1989

	流量特性偏差(Mpa)P2G
	GB12246-1989

	最小压差(Mpa)
	0.15
	0.15
	0.2
	0.4
	0.8
	1.0
	

	渗漏量
	 


	Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀流量系数(Cv)

	DN
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	500

	Cv
	1
	2.5
	4
	6.5
	9
	16
	25
	36
	64
	100
	140
	250
	400
	570
	780
	1020
	1500


产品零部件材料
	Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀零部件材料

	零件名称
	零件材料

	阀体 阀盖 底盖
	WCB

	阀座 阀盘
	2Cr13

	缸套
	2Cr13/25(镀硬铬)

	活塞
	2Cr13/铜合金

	活塞环
	合金铸铁

	导阀座 导阀杆
	2Cr13

	膜片
	1Cr18Ni9Ti

	主阀弹
	50CrVA

	导阀主弹簧
	50CrVA

	调节弹簧
	60Si2Mn


产品外形及结构尺寸
	Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀外形及结构尺寸(PN1.6-4.0)

	公称通径

DN
	外形尺寸

	
	L
	H
	Hl

	
	1.6/2.5MPa
	4.0MPa
	
	

	15
	160
	180
	295
	90

	20
	160
	180
	330
	98

	25
	180
	200
	330
	110

	32
	200
	220
	330
	110

	40
	220
	240
	345
	125

	50
	250
	270
	345
	125

	65
	280
	300
	350
	130

	80
	310
	330
	385
	160

	100
	350
	380
	385
	170

	125
	400
	450
	400
	200

	150
	450
	500
	415
	210

	200
	500
	550
	475
	240

	250
	650
	525
	290

	300
	800
	580
	335

	350
	850
	620
	375

	400
	900
	660
	405

	450
	900
	730
	455

	500
	950
	750
	465


	Y43H/Y型先导活塞式蒸汽减压阀外形及结构尺寸(PN6.4-16.0)

	公称通径

DN
	外形尺寸

	
	L
	H
	Hl

	
	6.4MPa
	10.0/16.0MPa
	
	

	15
	180
	180
	305
	105

	20
	180
	200
	340
	105

	25
	200
	220
	340
	120

	32
	220
	230
	340
	120

	40
	240
	240
	355
	135

	50
	270
	300
	355
	135

	65
	300
	340
	360
	140

	80
	330
	360
	395
	17

	100
	380
	400
	185

	125
	450
	415
	215

	150
	500
	430
	225

	200
	550
	495
	260

	250
	650
	545
	310

	300
	800
	600
	355

	350
	850
	640
	395

	400
	900
	690
	435

	500
	950
	780
	495


产品外形结构图
[image: image1.jpg]



流量系数即：CV值（中国工业称为：KV值）是阀门、调节阀等工业阀门的重要工艺参数和技术指标。 
 

　　正确计算和选择CV值是保障管道流量控制系统正常工作的重要步骤。 

流量系数（CV值）释义：[回目录]
　　是指单位时间内、在测试条件中管道保持恒定的压力，管道介质流经阀门的体积流量，或是质量流量。即阀门的最大流通能力。阀门的CV值须通过测试和计算确定。 

流量系数与阀门开度：[回目录]
　　阀门/调节阀流量系数（CV值）与开度是两个不同的概念，CV值名称起源于西方的工业流程控制领域对于阀门流量系数的定义。在中国通常称为：KV值，KV表示的是阀门的流通能力，其定义是：当调节阀全开时，阀门前、后两端的压差ΔP为100KPa，流体重度r为1gf/cm3（即常温水）时，每小时流经调节阀的流量数，以m3/h或t/h计。 

 

　　（例如一台Kv=50的调节阀，则表示当阀两端压差为100KPa时，每小时的水量为50m3/h。） 

 

　　阀门开度是指阀门在调节的时候，阀芯（或阀板）改变流道节流面积时阀芯（或阀板）运动的位置，同城用百分比表示，关闭状态为0%，全开为100%。 

流量系数的单位换算：[回目录]
　　Kv与Cv值的换算 

 

　　国外，流量系数常以Cv表示，其定义的条件与国内不同。Cv的定义为：当调节阀全开，阀两端压差ΔP为1磅/英寸&sup2;，介质为60℉清水时每分钟流经调节阀的流量数，以加仑/分计。由于Kv与Cv定义不同，试验所测得的数值不同，它们之间的换算关系为：Cv=1.167Kv 

阀门的流量系数试验系统[回目录]
　　阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值大,说明阀门的流通能力大,流体流过阀门时的压力损失小。在用试验进行阀门流量系数的测试时,由于测量装置和方法的不同,会使试验结果相差很大。因此测定压降差时,应考虑取压点的位置、阀门前后的配管状况、流体的雷诺数和可压缩气体的马赫数等因素的影响。本文论述按JB/T 5296- 91进行流量试验时要注意的事项,并与BS EN1267 - 1999进行比较,以实例说明雷诺数对阀门流量试验结果的影响。由于国内流量试验装置的限制,现在只能进行DN600以下阀门的流量试验,更大口径的阀门可以采用空气进行试验,本文不讨论。 流量试验系统(图1)由流量计、温度计、节流阀、试验阀和压差测量装置等组成。系统中上游节流阀用来控制试验段的入口压力,其与下游节流阀一起用来控制取压口之间的压差,并使下游压力保持稳定,下游节流阀的公称尺寸可大于试验阀门的公称尺寸,以确保产生阻塞流时,阻塞流是发生在试验阀内。

